Sumidouro, 10 de janeiro de 2025.

TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS AUMENTOS DE CARGA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DR. CAROLINO RIBEIRO DE MOURA E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO PEREIRA MARTINS.

Ref.: Processos Administrativos nºs :3963/2024-0232 /2025.

- OBJETO:

Contratação de empresa especializada, através do Sistema de Registro de Preços (SRP), para obra de AUMENTOS DE CARGA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DR. CAROLINO RIBEIRO DE MOURA E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO PEREIRA MARTINS.

- JUSTIFICATIVA:

O presente termo visa permitir ao município de Sumidouro contratar através de SRP, empresa de engenharia especializada para obra de AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DR. CAROLINO RIBEIRO DE MOURA e HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO PEREIRA MARTINS, tendo em vista que a Prefeitura de Sumidouro não possui corpo técnico para execução e gerenciamento deste tipo de serviço.

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

A empresa deverá elaborar projeto executivo observando as Normas e Especificações Técnicas da Concessionária Energisa, para que seja iniciado o processo de aprovação da subestação.

Após a aprovação a empresa executará todos os serviços detalhados nas peças técnicas e orçamentos detalhados.

A obra só será considerada concluída quando a Concessionária de energia elétrica, Energisa fizer a ligação final e garantir o pleno funcionamento do transformador e suas instalações.

O critério de julgamento da presente licitação será menor preço global por lote.

*Lote 01: AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DR. CAROLINO RIBEIRO DE MOURA.

*Lote 02: AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO PEREIRA MARTINS.

- ETAPAS DO SERVIÇO:

4.1.	PROJETO EXECUTIVO:

Visto a ausência de projeto básico para a execução do objeto, foi contemplado na planilha orçamentária hora técnica de Engenheiro Eletricista e Auxiliar técnico para a elaboração de projeto executivo de instalação elétrica para a subestação, assim como para acompanhamento do processo junto à Concessionária ENERGISA.

A Empresa Contratada será responsável por todo o processo de aprovação junto a ENERGISA. Atendendo aos prazos e às documentações exigidas.

4.2.	SUBESTAÇÃO

A subestação de energia elétrica é responsável pela distribuição e transmissão de energia havendo a necessidade de Ligação Nova em Média Tensão no local.

Na unidade de saúde, mesmo esta estando em funcionamento parcial de sua demanda projetada, há necessidade da construção de subestação para a adaptação dos níveis de tensão, o que se torna vital para o correto funcionamento.

Neste contexto, são utilizadas as normas regulamentadoras: ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas em Baixa Tensão, ABNT NBR 14039 - Instalações Elétricas em Média Tensão, NR-10 - Segurança em Instalações Elétricas e Serviços com Eletricidade, entre outros.

Na cabine de proteção são instalados disjuntores, fusíveis ou chaves seccionadoras responsáveis pela proteção das demais instalações. Enquanto, na outra cabine são alocados equipamentos transformadores.

Ao ser construída, a estrutura da subestação é executada através de métodos convencionais, junto à realização de rede de terra para condução de correntes (aterramento), execução de valas para travessia de cabos, instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), instalação eletromecânica e elétrica e geral, além da instalação de painéis, barramentos e sistemas supervisórios.

4.3.	INSTALAÇÃO INTERNA

Além da implantação da subestação e construção de abrigo, é necessária a interligação até o quadro principal da unidade, alimentando a rede interna, através de dutos e caixas enterradas e a ligação específica até os equipamentos técnicos. Os materiais, cabos e serviços necessários estão relacionados na planilha orçamentária.

- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:

O aceite do objeto é responsabilidade da fiscalização, que deve documentar o aceite do serviço. Oportunamente a Secretaria Municipal de Obras indicará o servidor responsável, inserindo a matrícula, função exercida bem como seu telefone e/ou e-mail para contato.

O recebimento provisório se dará pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias corridos da comunicação escrita do contrato.

O recebimento definitivo se dará em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando-se a obrigatoriedade em corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do termo em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo máximo de até 1 (um) dia corrido após notificação da fiscalização.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

O serviço na sua totalidade, objeto desta licitação, devem ser executados, em prazo máximo não superior a 60 (sessenta) dias, iniciada a contagem a partir da data de assinatura do contrato.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão mensais seguindo a planilha de medição emitida pela PMS, contemplando o pagamento dos serviços concluídos no período.

- 11.	VALOR ESTIMADO E PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS:

O valor estimado para a execução deste objeto é de R$ 360.184,20 (trezentos e sessenta mil e cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos), conforme detalhado em planilha orçamentária, utilizando as bases dos catálogos de referência da EMOP e SINAPI de novembro de 2024 e aplicado índice de BDI de 29,77%. Divididos em lotes individuais conforme seus respectivos convênios.

| POSTO DE SAÚDE DR. CAROLINO RIBEIRO DE MOURA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CATÁLOGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | R$ UNIT C/ BDI | R$ TOTAL |
| ETAPA A: |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 001 | EMOP | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3,75 | 669,69 | 2.511,33 |
| TOTAL ETAPA A |  |  |  |  |  |  | 2.511,33 |
| ETAPA B: |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |
| 002 | EMOP | 05.001.0070-A | REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO | M2 | 75,00 | 8,17 | 612,75 |
| 003 | EMOP | 05.001.0001-A | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 3,50 | 319,50 | 1.118,25 |
| 004 | EMOP | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 11,00 | 79,52 | 874,72 |
| TOTAL ETAPA B |  |  |  |  |  |  | 2.605,72 |
| ETAPA C: |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 005 | EMOP | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 6,00 | 77,45 | 464,70 |
| 006 | EMOP | 19.004.0004-C | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 6,00 | 258,39 | 1.550,34 |
| 007 | EMOP | 01.050.0711-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00 | 5.865,18 | 5.865,18 |
| 008 | EMOP | 05.105.0112-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00 | 5.527,16 | 5.527,16 |
| TOTAL ETAPA C |  |  |  |  |  |  | 13.407,38 |
| ETAPA D: |  | ESTRUTURAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 009 | EMOP | 06.069.0020-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 70,00 | 27,88 | 1.951,60 |
| 010 | EMOP | 06.086.0010-A | EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO SIMPLES,COM TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE VALAS ATE 3,00M | M3 | 3,50 | 648,17 | 2.268,59 |
| 011 | EMOP | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 21,00 | 31,04 | 651,84 |
| 012 | EMOP | 13.301.0500-0 | RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DECONCRETO | M2 | 35,00 | 83,32 | 2.916,20 |
| 013 | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 547,61 | 1.095,22 |
| 014 | EMOP | 15.008.0130-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 100,00 | 141,91 | 14.191,00 |
| 015 | EMOP | 15.008.0125-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 150,00 | 111,00 | 16.650,00 |
| 016 | EMOP | 15.008.0115-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 100,00 | 63,85 | 6.385,00 |
| 017 | EMOP | 15.008.0100-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 100,00 | 14,23 | 1.423,00 |
| 018 | EMOP | 15.008.0095-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 200,00 | 9,61 | 1.922,00 |
| 019 | EMOP | 15.008.0085-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 200,00 | 5,13 | 1.026,00 |
| TOTAL ETAPA D |  |  |  |  |  |  | 50.480,45 |
| ETAPA E: |  | AUMENTO DE CARGA |  |  |  |  |  |
| 020 | EMOP | 15.011.0077-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 1,00 | 64.689,86 | 64.689,86 |
| 021 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6,00 | 294,44 | 1.766,64 |
| 022 | EMOP | 15.007.0611-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 1.312,87 | 1.312,87 |
| 023 | EMOP | 15.007.0610-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250A,50KA,MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 446,18 | 446,18 |
| 024 | EMOP | 15.007.0608-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 412,44 | 412,44 |
| 025 | EMOP | 15.007.0600-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 | 57,91 | 115,82 |
| 026 | EMOP | 15.007.0435-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 1.874,81 | 1.874,81 |
| TOTAL ETAPA E |  |  |  |  |  |  | 70.618,62 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  | 139.623,50 |

| HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO PEREIRA MARTINS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CATÁLOGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | R$ UNIT C/ BDI |  | R$ TOTAL |
| ETAPA A: |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |
| 001 | EMOP | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3,75 | 669,69 |  | 2.511,33 |
| TOTAL ETAPA A |  |  |  |  |  |  |  | 2.511,33 |
| ETAPA B: |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| 002 | EMOP | 05.001.0070-A | REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO | M2 | 75,00 | 8,17 |  | 612,75 |
| 003 | EMOP | 05.001.0001-A | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0,10 | 319,50 |  | 31,95 |
| 004 | EMOP | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 21,50 | 79,52 |  | 1.709,68 |
| 005 | EMOP | 05.001.0002-B | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0,04 | 442,37 |  | 17,69 |
| 006 | EMOP | 05.001.0155-A | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTOPARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE | UN | 1,00 | 474,76 |  | 474,76 |
| TOTAL ETAPA B |  |  |  |  |  |  |  | 2.846,83 |
| ETAPA C: |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |
| 007 | EMOP | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H | 8,00 | 77,45 |  | 619,60 |
| 008 | EMOP | 19.004.0004-C | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 8,00 | 258,39 |  | 2.067,12 |
| 009 | EMOP | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM | 450,00 | 0,25 |  | 112,50 |
| 010 | EMOP | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2 | 7,50 | 1,23 |  | 9,22 |
| 011 | EMOP | 05.006.0001-B | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMES | 7,50 | 49,01 |  | 367,57 |
| 012 | EMOP | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2 | 75,00 | 9,35 |  | 701,25 |
| 013 | EMOP | 01.050.0711-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00 | 5.865,18 |  | 5.865,18 |
| 014 | EMOP | 05.105.0112-A | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 1,00 | 5.527,16 |  | 5.527,16 |
| TOTAL ETAPA C |  |  |  |  |  |  |  | 15.269,60 |
| ETAPA D: |  | ESTRUTURAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 015 | EMOP | 06.069.0020-A | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 3",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 76,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 150,00 | 27,88 |  | 4.182,00 |
| 016 | EMOP | 06.086.0010-A | EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO SIMPLES,COM TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE VALAS ATE 3,00M | M3 | 3,75 | 648,17 |  | 2.430,63 |
| 017 | EMOP | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 22,50 | 31,04 |  | 698,40 |
| 018 | EMOP | 08.020.0030-A | ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO,INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 75,00 | 88,85 |  | 6.663,75 |
| 019 | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 292,26 |  | 292,26 |
| 020 | EMOP | 15.036.0076-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 12,00 | 37,98 |  | 455,76 |
| 021 | EMOP | 15.003.0397-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10,00 | 18,29 |  | 182,90 |
| 022 | EMOP | 15.008.0140-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 400,00 | 200,19 |  | 80.076,00 |
| TOTAL ETAPA D |  |  |  |  |  |  |  | 94.981,70 |
| ETAPA E: |  | AUMENTO DE CARGA |  |  |  |  |  |  |
| 023 | EMOP | 15.011.0074-A | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN | 1,00 | 64.273,10 |  | 64.273,10 |
| 024 | EMOP | 15.009.0140-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 20,00 | 35,54 |  | 710,80 |
| 025 | EMOP | 15.007.0204-A | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6,00 | 123,63 |  | 741,78 |
| 026 | EMOP | 15.017.0230-A | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6,00 | 113,84 |  | 683,04 |
| 027 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6,00 | 292,26 |  | 1.753,56 |
| 028 | EMOP | 15.007.0617-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 3.706,98 |  | 3.706,98 |
| 029 | EMOP | 15.007.0617-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 3.706,98 |  | 3.706,98 |
| 030 | EMOP | 15.007.0608-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 412,44 |  | 412,44 |
| 031 | EMOP | 15.007.0517-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 1.900,27 |  | 1.900,27 |
| TOTAL ETAPA E |  |  |  |  |  |  |  | 77.888,95 |
| ETAPA F: |  | INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO |  |  |  |  |  |  |
| 032 | EMOP | 18.050.0135-A | SINALEIRO DE SOBREPOR PORTA DE ENFERMARIA,SALAS CIRURGICAS ECENTROS CIRURGICOS,COM SISTEMA LUMINOSO NAS CORES VERDE E VERMELHO,FIXADO SOBRE CAIXA 4"X2" OU 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 301,87 |  | 301,87 |
| 033 | SINAPI | 101904 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 1.347,58 |  | 1.347,58 |
| 034 | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 707,33 |  | 707,33 |
| 035 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 63,65 |  | 190,95 |
| 036 | EMOP | 15.007.0529-A | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 | 883,07 |  | 1.766,14 |
| 037 | EMOP | 15.007.0531-A | FUSIVEL DIAZED,DE 10A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 87,81 |  | 175,62 |
| 038 | EMOP | 15.007.0532-A | FUSIVEL DIAZED,DE 16A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 75,98 |  | 303,92 |
| 039 | EMOP | 15.007.0642-A | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4,00 | 69,02 |  | 276,08 |
| 040 | EMOP | 15.007.0686-A | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 200A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 4.562,12 |  | 4.562,12 |
| 041 | EMOP | 15.017.0331-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7,00 | 33,75 |  | 236,25 |
| 042 | EMOP | 15.017.0332-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5,00 | 44,00 |  | 220,00 |
| 043 | EMOP | 15.017.0320-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13,00 | 21,43 |  | 278,59 |
| 044 | EMOP | 15.015.0251-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO | UN | 3,00 | 350,08 |  | 1.050,24 |
| 045 | EMOP | 15.015.0256-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 2,00 | 351,45 |  | 702,90 |
| 046 | EMOP | 15.015.0203-A | INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS | UN | 2,00 | 263,83 |  | 527,66 |
| 047 | EMOP | 18.037.0200-A | SONOFLETOR ACUSTICO DE EMBUTIR COMPLETO,CASADOR DE IMPEDANCIA,POTENCIOMETRO DE VOLUME E ALTO FALANTE DE 6" DE 25W RMS,INCLUSIVE PLUGS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS E INSTALACAO DO PONTO (VIDE ITEM 15.015.0400).FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 1,00 | 146,89 |  | 146,89 |
| 048 | EMOP | 15.015.0400-A | INSTALACAO DE PONTO PARA SONOFLETOR DE TETO SOBRE REBAIXO APARTIR DA ELETROCALHA/PERFILADO,EXCLUSIVE SONOFLETOR (VIDE ITEM 18.037.0200) E FIOS,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO | UN | 1,00 | 294,59 |  | 294,59 |
| 049 | EMOP | 15.018.0469-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 10,00 | 106,63 |  | 1.066,30 |
| 050 | EMOP | 15.018.0511-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 20,00 | 139,48 |  | 2.789,60 |
| TOTAL ETAPA F |  |  |  |  |  |  |  | 16.944,63 |
| ETAPA G: |  | INSTALAÇÃO DO RAIO X |  |  |  |  |  |  |
| 051 | EMOP | 18.050.0135-A | SINALEIRO DE SOBREPOR PORTA DE ENFERMARIA,SALAS CIRURGICAS ECENTROS CIRURGICOS,COM SISTEMA LUMINOSO NAS CORES VERDE E VERMELHO,FIXADO SOBRE CAIXA 4"X2" OU 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 301,87 |  | 301,87 |
| 052 | SINAPI | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 374,24 |  | 374,24 |
| 053 | SINAPI | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 102,10 |  | 102,10 |
| 054 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 63,65 |  | 190,95 |
| 055 | EMOP | 15.007.0526-A | DISJUNTOR,INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2,00 | 181,75 |  | 363,50 |
| 056 | EMOP | 15.007.0531-A | FUSIVEL DIAZED,DE 10A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 87,81 |  | 175,62 |
| 057 | EMOP | 15.007.0532-A | FUSIVEL DIAZED,DE 16A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 75,98 |  | 303,92 |
| 058 | EMOP | 15.007.0642-A | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 20KA E 45KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4,00 | 69,02 |  | 276,08 |
| 059 | EMOP | 15.007.0682-A | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 60A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 716,36 |  | 716,36 |
| 060 | EMOP | 15.017.0331-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7,00 | 33,75 |  | 236,25 |
| 061 | EMOP | 15.017.0332-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5,00 | 44,00 |  | 220,00 |
| 062 | EMOP | 15.017.0320-A | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13,00 | 21,43 |  | 278,59 |
| 063 | EMOP | 15.015.0251-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO | UN | 3,00 | 350,08 |  | 1.050,24 |
| 064 | EMOP | 15.015.0256-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN | 2,00 | 351,45 |  | 702,90 |
| 065 | EMOP | 15.015.0203-A | INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS | UN | 2,00 | 263,83 |  | 527,66 |
| 066 | EMOP | 18.037.0200-A | SONOFLETOR ACUSTICO DE EMBUTIR COMPLETO,CASADOR DE IMPEDANCIA,POTENCIOMETRO DE VOLUME E ALTO FALANTE DE 6" DE 25W RMS,INCLUSIVE PLUGS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS E INSTALACAO DO PONTO (VIDE ITEM 15.015.0400).FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 1,00 | 146,89 |  | 146,89 |
| 067 | EMOP | 15.015.0400-A | INSTALACAO DE PONTO PARA SONOFLETOR DE TETO SOBRE REBAIXO APARTIR DA ELETROCALHA/PERFILADO,EXCLUSIVE SONOFLETOR (VIDE ITEM 18.037.0200) E FIOS,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO | UN | 1,00 | 294,59 |  | 294,59 |
| 068 | EMOP | 15.018.0469-A | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 10,00 | 106,63 |  | 1.066,30 |
| 069 | EMOP | 15.018.0511-A | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 20,00 | 139,48 |  | 2.789,60 |
| TOTAL ETAPA G |  |  |  |  |  |  |  | 10.117,66 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  | 220.560,70 |

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

A empresa licitante deverá possuir registro ativo na entidade de classe correspondente, bem como possuir em seu quadro técnico ou contrato de prestação de serviço, profissionais com registros ativos, que comprovem, através de Certidão de Acervo Técnico (CAT'S) averbadas em registro de classe.

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- Qualificação Técnica Operacional

  - Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional competente, CREA;

  - Certidão emitida pelo (CREA) de existência no quadro técnico da empresa e/ou contrato de prestação de serviços: Engenheiro Eletricista.

- Qualificação Técnica-Profissional

  - Comprovação do licitante da existência no quadro permanente ou contrato de prestação de serviços, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior (Engenheiro Eletricista) reconhecido pela entidade competente (CREA), detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.

- Item de maior relevância:

  - Instalação de transformador;

  - Montagem de subestação.

- CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO:

A empresa contratada apresentará os produtos finais, com toda a documentação técnica e legal necessária para o encaminhamento da licitação de execução das obras, compostos dos projetos executivos, com todos os elementos necessários conforme descrito neste termo de referência, com todos os projetos devidamente compatibilizados, e aprovados junto aos órgãos fiscalizadores, licenciadores, concessionárias e Prefeitura Municipal (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos).

A contratada, na entrega dos projetos, deverá apresentar:

•	Duas cópias completas em escala de todos os projetos, plotadas em folha tamanho A-1;

•	Uma cópia em mídia digital (CD-R, DVD-R) dos desenhos em extensão .dwg, .plt e .pdf, memoriais descritivos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos em extensão .doc, .xls e .pdf;

•	Termo de Entrega e Garantia dos Serviços, no qual deverá ficar registrado que os projetos elaborados estão livres de conflitos e interferências entre si e que o mesmo encontra-se perfeitamente exequível;

•	Termo de Cessão de Direitos Patrimoniais relativos aos projetos.

•	Quanto à forma de apresentação dos projetos, deverão ser observados os seguintes requisitos:

•	Memoriais descritivos: impressos (sem rasuras ou emendas) em papel formato A4, com padrões de formatação (títulos, subtítulos, espaçamento entre linhas, etc.) iguais a este Termo de Referência, e com gravação em mídia digital em arquivo do formato.doc e .pdf;

•	Planilhas de orçamento: impressos (sem rasuras ou emendas) em papel formato A4, fonte Tahoma tamanho 10, e com gravação em mídia digital, em arquivo do tipo .xls;

•	Projetos: plotados (sem rasuras ou emendas) em papel sulfite e gravação em mídia digital, utilizando-se software para desenho assistido por computador (.dwg), de ampla utilização. Os desenhos deverão estar organizados em camadas (layers). As plantas serão numeradas, com referência a outros projetos, se for o caso. As folhas deverão estar dobradas adequadamente de modo a exibir o selo padrão, com perfurações adequadas ao arquivamento em pastas AZ, protegidas com reforços plásticos transparentes autoadesivos com diâmetro de 14,5mm;

•	Cada projeto deverá conter um índice de seu conteúdo;

•	Deverão ser empregadas as unidades do Sistema Internacional de Medidas;

•	Deverá ser entregue no idioma português, serão traduzidas entre parênteses as palavras estrangeiras;

•	Todos os elementos deverão estar assinados pelos respectivos responsáveis técnicos citando-se o Nº da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou do respectivo RRT (Registro de Responsabilidade Técnica);

•	Todos os documentos deverão ser entregues devidamente encadernados com espirais e capas plásticas, sendo a da frente transparente de modo a exibir a identificação na primeira página;

•	A gravação em mídia digital deverá ser em CD-R ou DVD-R, devidamente etiquetado com a identificação, fechado ao final da sessão única de gravação, totalmente isento de vírus, entregue em caixa identificada, preferencialmente do tipo acrílico. Fica vedada a entrega dos arquivos em pen drive (caneta diretório), CD-RW ou DVD-RW;

10. GESTÃO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

10.2. Os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato serão os servidores:

10.2.1. Fiscal técnico/contrato: AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DR. CAROLINO RIBEIRO DE MOURA: Diego de Salles Abreu Curty, Matrícula: 11.05.3200, ARQUITETO.

10.2.2 Fiscal técnico/contrato: AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO PEREIRA MARTINS: Bruno Lack de Aragão, Matrícula: 20.05.4466, ENGENHEIRO CÍVIL.

10.2.3.  Gestor do Contrato: Sandro Alex Ramos, Coordenador do Departamento Hospitalar -Matrícula: 95.07.1188.

10.2.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências   relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

10.2.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

10.3. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

10.4. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

10.5. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

7.5.1 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

10.6. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

10.7. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 31º).

10.8.  Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

10.9. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A Secretaria Municipal de Saúde é a unidade responsável pela presente licitação no âmbito da Prefeitura Municipal de Sumidouro.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

A Planilha e Memória com quantitativos de materiais, constantes deste Termo de Referência, devem obrigatoriamente ser conferidas pelo Licitante, antes da entrega de sua proposta, na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações durante Contratação. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Comissão de Licitação, antes da Contratação.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração ao serviço descrito em todo conjunto que compõe este Projeto Básico; seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global constante da proposta da Licitante.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Empresa vencedora da licitação cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preço unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a Licitante como altamente especializada.

No serviço em questão e que, por conseguinte, deverá ser computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo serviço.

O foro do Município de Sumidouro é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas à presente licitação, adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Sumidouro, 10 de janeiro de 2025.

| ______________________________________ Fiscal do Contrato Bruno Lack de Aragão Matrícula: 20.05.4466 | _______________________________________ Fiscal do Contrato Diego de Salles Abreu Curty Matrícula: 11.05.3200 |
| --- | --- |

Autoridade Competente

Ratifico o presente termo de referência, nos termos da Lei Federal n° 14.133/21, bem como autorizo o PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ___________________________________ Cláudia Bastos Charles Secretária Municipal de Saúde